Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych oraz pomiarów elementów instalacji elektrycznych, na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Kielce w roku 2022 (wymienionych                              w załączniku Nr 1), zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami, wytycznymi  w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.                  z 2021 r., poz. 716 ze zm.) oraz Polskimi Normami.

1.  Zakres przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności:

1) okresowe (pięcioletnie) kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, wyłączników prądu, o których mowa w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)                 – maksymalna ilość jednostek w tym zakresie to 18

2) pomiary rezystancji izolacji i oświetlenia

3) okresowe kontrole wyłączników przeciwpożarowych

2. Wszystkie obiekty budowlane (jednostki), w których będą wykonywane ww. usługi położone są na terenie Miasta Kielce.

3.  Wykaz obiektów (jednostek) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

4.   Wykonawca w ramach realizacji usługi jest obowiązany w szczególności do:

1) wykonania oględzin instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych oraz osprzętów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu  na zewnątrz budynku oraz we wszystkich jego  pomieszczeniach wewnątrz budynku, w szczególności sprawdzenie :

a)   instalacji elektrycznych w zakresie  prawidłowości połączeń,

b)   izolacji i ułożenia przewodów elektrycznych,

c)   osprzętu instalacji elektrycznych,

d)   zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń elektrycznością,

e)   kompletności tablic i oznaczeń,

2) wykonania oględzin instalacji odgromowej,  sprawdzenie  instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów,

3)   wykonania pomiarów elektrycznych w zakresie:

a)  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia),

b)  rezystancji izolacji obwodów I - fazowych,

c)   rezystancji izolacji obwodów III - fazowych,

d)   włączników różnicowoprądowych,

e)   rezystancji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)

4) wykonania obowiązkowych rocznych pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych  w budynkach użyteczności publicznej,  w których może przebywać więcej, niż 50 osób

5)  Wykonanie rocznych przeglądów wyłączników przeciwpożarowych (wyłącznik główny prądu).

5.  Usługa będąca przedmiotem niniejszego zapytania powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie                  z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia                        7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) oraz Polskimi Normami.

6. W ramach realizacji usługi wykonywania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych                            i odgromowych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania  protokołów z przeprowadzonych przeglądów               w tym:

- protokołów badania kabli NN

- protokołów kontroli izolacji obwodów

- protokołów skuteczności przeciwporażeniowej

- protokołów włączników różnicowo-prądowych

- protokołów instalacji odgromowych i uziomów

- protokołów natężenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- protokołów kontroli wyłączników pożarowych.

7.  Wykonywanie pomiarów (przeglądów) odbywać się będzie zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie opracowanym przez Zamawiającego i zaakceptowanym przez Wykonawcę. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu ze względu na nieprzewidziane podczas tworzenia harmonogramu okoliczności. Zmiany wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia harmonogramu przez obie strony umowy.

8.  Przegląd powinien być wykonany w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty wskazanej                                    w harmonogramie, jako termin wykonania.

9.  Z przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych należy  sporządzić protokoły (osobno na każdą jednostkę) w formie papierowej (w 2 egzemplarzach).

Jeden egzemplarz dostarczyć Zamawiającemu (dołączony do faktury), drugi w miejscu wykonanej usługi (w danej jednostce).

Protokoły należy dostarczyć w terminie 7 dni od daty wykonania przeglądu zgodnie z ustalonym                                   z   Zamawiającym  harmonogramem.

10.  Protokół powinien zawierać min.:

- datę wykonania przeglądu,  nr protokołu,

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),

- podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę,

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją  w zakresie spełnienia  przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,

- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia i części wspólne budynku,

- analiza techniczna stanu instalacji i  urządzeń elektrycznych,

- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynku wraz z informacją                       z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.,

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- wykaz usterek i nieprawidłowości  - określenie zaleceń pokontrolnych,

w przypadku stwierdzenia usterek - potwierdzenie przekazania informacji o usterkach zarządcy/ użytkownikowi jednostki (z podpisem na informacji o usterkach) oraz Zamawiającemu,

- informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,

- wskazanie nieprzekraczalnej  daty wykonania kolejnego przeglądu.

11.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją robót, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt.

12.   Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.